## orcamento
1.1. 37.13.770 Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A (UN)
QTD
DISJUNTOR GERAL QGBT (SUBSTITUIR O DE 1600 POR UM DE MÁX 1100A) | 1 | 1 | 1
1
1.2. 09.03.012 Cabo de 185 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) (M)
QTD
FASES 21 METROS X 4 VIAS X 3 FASES | 21*4*3 | 252 | 252
NEUTRO 21 METROS X 4 VIAS | 21*4 | 84 | 84
ATERRAMENTO 21 METROS | 21 | 21 | 21
357
1.3. 09.06.83 (E) BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM (M)
QTD
FASES DE ENTRADA NO DISJUNTOR GERAL DO QGBT = 0,60 METROS POR FASE | 0,60*3 | 1.8 | 1.8
1.8
1.4. 09.80.28 (E) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 (UN)
QTD
2x terminal por via x 4 vias x 3 fases | 2*4*3 | 24 | 24
2x terminal por via x 4 vias x Neutro | 2*4 | 8 | 8
2x terminal por via Aterramento | 2*1 | 2 | 2
34
2.1. 09.13.34 (E) ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO (M)
QTD
2X 21 METROS TIPO PESADA (UMA ELETROCALHA COM 9 CABOS + UMA ELETROCALHA COM 8 CABOS) | 21+21 | 42 | 42
42
2.2. 38.23.060 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm (UN)
QTD
1x suporte a cada 0,50 Metros de Eletrocalha | 42/0,50 | 84 | 84
84
2.3. 09.06.71 (E) ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM (UN)
QTD
1 isolador por fase instalado sobre o isolador existente | 1*3 | 3 | 3
3
2.4. 104760 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 (UN)
QTD
4 x furos para passagem de cada Eletrocalha | 2*4 | 8 | 8
8
Mairiporã, 22 de abril de 2024
Fim do documento.
__________________________
ALCIR CLAUDINO ALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA / SP: 5070554120
ART: 2620240379161
____________________________
JORGE SALOMÃO CHAMMA NETO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CPF 135.595.278-64